## 设备表
中间医护区
设备编号 | 设备名称 | 设备型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
EAF-1a-1500 | 低噪声离心风机箱 | 排风量1500m3/h，机外余压：250Pa，风机功率：1.1kW（380V） | 台 | 1+1 | 排风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
|  | 噪声＜65dB |  |  |  | ·
OAF-1a-3000 | 低噪声离心风机箱 | 送风量3000m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：2.2kW（380V） | 台 | 2+2 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量30kW.
OAF-1a-2500 | 低噪声离心风机箱 | 送风量2500m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：2.2kW（380V） | 台 | 16+16 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量25kW.
OAF-1a-2000 | 低噪声离心风机箱 | 送风量2000m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：2.2kW（380V） | 台 | 2+2 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量20kW.
OAF-1a-1000 | 低噪声离心风机箱 | 送风量1000m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：0.75kW（380V） | 台 | 1+1 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量10kW.
OAF-1a-4000 | 低噪声离心风机箱 | 送风量4000m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：3kW（380V） | 台 | 1+1 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量40kW.
OAF-1a-800 | 低噪声离心风机箱 | 送风量800m3/h，机外余压：200Pa，风机功率：0.55kW（380V） | 台 | 8+8 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
PQS-450 | 排气扇 | 风量：450m3/h，风压：280Pa， N=50W， | 台 | 34+4 | 卫生间排风，10%库存
≤40dB<A>自带止回阀,接管直径D200
PQS-150 | 排气扇 | 风量：450m3/h，风压：280Pa， N=50W， | 台 | 16+2 | 卫生间排风，10%库存
≤40dB<A>自带止回阀,接管直径D200
MBPF-150 | 密闭排风机 | 风量：150m3/h，风压：280Pa， N=50W， | 台 | 33+4 | 10%库存
≤40dB<A>
MBPF-300 | 密闭排风机 | 风量：300m3/h，风压：280Pa， N=100W， | 台 | 1+1 | 库存1台
≤40dB<A>
MBPF-600 | 密闭排风机 | 风量：600m3/h，风压：280Pa， N=150W， | 台 | 1+1 | 库存1台
≤40dB<A>
MBSF-450 | 密闭送风机 | 风量：450m3/h，风压：280Pa， N=150W， | 台 | 1+1 | 库存1台
≤40dB<A>，过滤H13