## 设备表
1号楼单人病房风机
设备编号 | 设备名称 | 设备型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
EAF-1b-6000 | 低噪声离心风机箱 | 风量6000m3/h，机外余压：450Pa，风机功率：4kW（380V） | 台 | 4+4 | 病房排风，地面安装，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜62dB
OAF-1b-3600 | 低噪声离心风机箱 | 风量3600m3/h，机外余压：450Pa，风机功率：3kW（380V） | 台 | 4+4 | 病房送风，屋面安装，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜61dB
机组内配电辅加热，加热量27kW.
OAF-1b-7000 | 低噪声离心风机箱 | 风量7000m3/h，机外余压：450Pa，风机功率：5.5kW（380V） | 台 | 1+1 | 医护走道送风，屋面安装，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜61dB
机组内配电辅加热，加热量55kW.
EAF-1b-550 | 低噪声离心风机 | 风量550m3/h，机外余压：200Pa，风机功率：200W（220V） | 台 | 40+4 | 病房排风，预留10%库存
噪声＜61dB
1号楼两人病房风机
设备编号 | 设备名称 | 设备型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
EAF-1b-6000 | 低噪声离心风机箱 | 风量6000m3/h，机外余压：450Pa，风机功率：4kW（380V） | 台 | 36+36 | 病房排风，地面安装，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜62dB
OAF-1b-3600 | 低噪声离心风机箱 | 风量3600m3/h，机外余压：450Pa，风机功率：3kW（380V） | 台 | 36+36 | 病房送风，屋面安装，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜61dB
机组内配电辅加热，加热量27kW.
OAF-1b-7000 | 低噪声离心风机箱 | 风量7000m3/h，机外余压：450Pa，风机功率：5.5kW（380V） | 台 | 9+9 | 医护走道送风，屋面安装，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜61dB
机组内配电辅加热，加热量55kW.
EAF-1b-880 | 低噪声离心风机 | 风量880m3/h，机外余压：200Pa，风机功率：300W（220V） | 台 | 216+22 | 病房排风，预留10%库存
噪声＜61dB
EAF-1b-550 | 低噪声离心风机 | 风量550m3/h，机外余压：200Pa，风机功率：200W（220V） | 台 | 18+2 | 病房排风,预留10%库存
噪声＜61dB
2号楼病房风机
设备编号 | 设备名称 | 设备型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
EAF-2b-12000 | 低噪声离心风机箱 | 风量12000m3/h，机外余压：550Pa，风机功率：11kW（380V） | 台 | 16+16 | 病房排风，地面安装，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
OAF-2b-7200 | 低噪声离心风机箱 | 风量7200m3/h，机外余压：450Pa，风机功率：5.5kW（380V） | 台 | 16+16 | 病房送风，屋面安装，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜61dB
机组内配电辅加热，加热量50kW.
OAF-2b-7000 | 低噪声离心风机箱 | 风量7000m3/h，机外余压：450Pa，风机功率：5.5kW（380V） | 台 | 8+8 | 医护走道送风，屋面安装，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜61dB
机组内配电辅加热，加热量55kW.
EAF-2b-880 | 低噪声离心风机 | 风量880m3/h，机外余压：200Pa，风机功率：300W（220V） | 台 | 192+20 | 病房排风，预留10%库存
噪声＜61dB
EAF-2b-550 | 低噪声离心风机 | 风量550m3/h，机外余压：200Pa，风机功率：200W（220V） | 台 | 16+2 | 病房排风,预留10%库存
噪声＜61dB
1号楼中间医护区域风机
设备编号 | 设备名称 | 设备型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
EAF-1a-1500 | 低噪声离心风机箱 | 排风量1500m3/h，机外余压：250Pa，风机功率：1.1kW（380V） | 台 | 1+1 | 排风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
OAF-1a-3000 | 低噪声离心风机箱 | 送风量3000m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：2.2kW（380V） | 台 | 2+2 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量30kW.
OAF-1a-2500 | 低噪声离心风机箱 | 送风量2500m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：2.2kW（380V） | 台 | 16+16 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量25kW.
OAF-1a-2000 | 低噪声离心风机箱 | 送风量2000m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：2.2kW（380V） | 台 | 2+2 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量20kW.
OAF-1a-1000 | 低噪声离心风机箱 | 送风量1000m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：0.75kW（380V） | 台 | 1+1 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量10kW.
OAF-1a-4000 | 低噪声离心风机箱 | 送风量4000m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：3kW（380V） | 台 | 1+1 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量40kW.
OAF-1a-800 | 低噪声离心风机箱 | 送风量800m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：0.55kW（380V） | 台 | 8+8 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
PQS-450 | 排气扇 | 风量：450m3/h，风压：280Pa， N=50W， | 台 | 34+4 | 卫生间排风，10%库存
≤40dB<A>自带止回阀,接管直径D200
PQS-150 | 排气扇 | 风量：450m3/h，风压：280Pa， N=50W， | 台 | 16+2 | 卫生间排风，10%库存
≤40dB<A>自带止回阀,接管直径D200
MBPF-150 | 密闭排风机 | 风量：150m3/h，风压：280Pa， N=50W， | 台 | 33+4 | 10%库存
≤40dB<A>
MBPF-300 | 密闭排风机 | 风量：300m3/h，风压：280Pa， N=100W， | 台 | 1+1 | 库存1台
≤40dB<A>
MBPF-600 | 密闭排风机 | 风量：600m3/h，风压：280Pa， N=150W， | 台 | 1+1 | 库存1台
≤40dB<A>
MBSF-450 | 密闭送风机 | 风量：450m3/h，风压：280Pa， N=150W， | 台 | 1+1 | 库存1台
≤40dB<A>，过滤H13
2号楼医护区域风机
设备编号 | 设备名称 | 设备型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
OAF-2a-2000 | 低噪声离心风机箱 | 送风量2000m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：2.2kW（380V） | 台 | 4+4 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量20kW.
OAF-2a-3000 | 低噪声离心风机箱 | 送风量3000m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：2.2kW（380V） | 台 | 8+8 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量30kW.
OAF-2a-4000 | 低噪声离心风机箱 | 送风量4000m3/h，机外余压：300Pa，风机功率：3kW（380V） | 台 | 8+8 | 送风，1用1备
机组内配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11）
噪声＜65dB
配电辅加热，加热量40kW.
MBPF-150 | 密闭排风机 | 风量：150m3/h，风压：280Pa， N=50W， | 台 | 12+12 | 10%库存
≤40dB<A>
MBPF-300 | 密闭排风机 | 风量：300m3/h，风压：280Pa， N=100W， | 台 | 8+8 | 10%库存
≤40dB<A>
MBSF-450 | 密闭送风机 | 风量：450m3/h，风压：280Pa， N=150W， | 台 | 16+16 | 10%库存
≤40dB<A>，过滤H13