## 分体空调及空气幕
分体空调
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 服务区域 | 设备型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备 注
1 | FTK-1 | 壁挂冷暖分体空调（2P) | 双人病房27㎡ 约500间病房 | 制冷量：5.040kW，制热量：5.86+1.4kW，电功率：制冷1.585kW，制热1.77+1.400kW（220V），EER为3.18；噪声≤39dB（A），室内机参考尺寸（mm）：975*320*235 (h)，室外机参考尺寸（mm）：1000*712*400(h)； | 台 | 541 | 带电辅热
2 | FTK-2 | 壁挂冷暖分体空调（1.5P) | 检验室、医生办公室（10-15）平米 | 制冷量：3.36kW，制热量：3.69+1.05kW，电功率：制冷1.02kW，制热1.0+1.050kW（220V），EER为3.29；噪声≤39dB（A），室内机参考尺寸（mm）：975*320*235 (h)，室外机参考尺寸（mm）：1000*712*400(h)； | 台 | 71 | 带电辅热

## 工作日志
2020.01.25
1.完成了所有区域分体空调设备平面布置及材料统计,并提供给相关协调单位备货。
2.完成空调通风设计施工总说明。
3.完成了一层区域的通风平面及设备选型。
4.ICU洁净区域空调已有专业公司对接，并给土建及电气反提相关资料，后续由专业公司直接给三局供图。
5.负压氧气工作总图及设计已由中建三局找相关配合单位对接。