病房区域主要设备材料表

1、风机

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量（单个模块） | 数量（总） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低噪声离心风机箱 | 风量：3500m³/h；全压：800Pa 电功率：2.2kW；转速：3200r/min 噪音：≤80dB（A）；ηF≥61% 配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11） 配电辅热（加热量17KW，带三档调节） 重量：155kg | 台 | 4 | 80 | 病房送风，一用一备 编号：SF-B-1；SF- B -2 |
| 2 | 低噪声离心风机箱 | 风量：3000m³/h；全压：800Pa 电功率：1.5kW；转速：2400r/min 噪音：≤77dB（A）；ηF≥61% 配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11） 配电辅热（加热量14KW，带三档调节） 重量：162kg | 台 | 4 | 80 | 病房送风，一用一备 编号：SF- B -3；SF- B -4 |
| 3 | 低噪声离心风机箱 | 风量：2800m³/h；全压：800Pa 电功率：1.5kW；转速：2400r/min 噪音：≤77dB（A）；ηF≥61% 配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11） 配电辅热（加热量13KW，带三档调节） 重量：162kg | 台 | 2 | 40 | 走道及缓冲区送风，一用一备 编号：SF- B -5 |
| 4 | 低噪声离心风机箱 | 风量：2100m³/h；全压：800Pa 电功率：1.5kW；转速：2400r/min 噪音：≤77dB（A）；ηF≥61% 配初效过滤（G4）+中效过滤（F7）+高效过滤（H11） 配电辅热（加热量10KW，带三档调节） 重量：162kg | 台 | 2 | 40 | 走道及缓冲区送风，一用一备 编号：SF- B -6 |
| 5 | 低噪声离心风机箱 | 风量：5700m³/h；全压：700Pa 电功率：2.2kW；转速：2400r/min 噪音：≤81dB（A）；ηF≥61% 重量：225kg | 台 | 4 | 80 | 病房排风，一用一备 编号：PF- B -1；PF- B -2 |
| 6 | 低噪声离心风机箱 | 风量：4800m³/h；全压：700Pa 电功率：2.2kW；转速：2800r/min 噪音：≤85dB（A）；ηF≥61% 重量：165kg | 台 | 4 | 80 | 病房排风，一用一备 编号：PF- B -3；PF- B -4 |
| 7 | 低噪声离心风机箱 | 风量：2000m³/h；全压：700Pa 电功率：1.5kW；转速：2400r/min 噪音：≤77dB（A）；ηF≥61% 配初效过滤（G4）+高效过滤（H11） 重量：162kg | 台 | 4 | 80 | 病人通道排风，一用一备 编号：PF- B -5；PF- B -6 |

2、分体空调

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量（单个模块） | 数量（总） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FT-5.0G 分体空调 | 额定制冷量：5KW | 台 | 26 | 520 | 2匹壁挂式 |
|  |  | 额定制热量：7KW |  |  |  |  |
|  |  | 额定制热功率：1750W/220V |  |  |  |  |
|  |  | 电辅热功率：1400W/220V |  |  |  |  |
|  |  | 循环风量：900m3/h |  |  |  |  |
|  |  | 能效比：≥3.1 |  |  |  |  |
|  |  | 室内机噪声：≤41dB(A) |  |  |  |  |

3、风阀管件

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量（单个模块） | 数量（总） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL | 高效过滤器（H11） | 400×400×150 | 个 | 26 | 520 | 病房排风用 与下排风口搭配 |
| YF | 自垂型余压阀 | 定压差叶片式，开启压力为10Pa，最大工作压差为50Pa | 个 | 1 | 20 | 医护走道与病人走道之间用 |
| DFF | 定风量风阀 | Φ150 | 个 | 174 | 3480 | 送排风支管用 |
| DMF | 电动密闭风阀 | Φ150 | 个 | 146 | 2920 | 送排风支管用 |
| ZH | 止回阀 | 500x400 | 个 | 4 | 80 |  |
|  |  | 630x250 | 个 | 8 | 160 |  |
|  |  | 630x500 | 个 | 8 | 160 |  |
|  |  | 500x250 | 个 | 4 | 80 |  |
| KB | 微穿孔板消声器 | 500x400 | 个 | 2 | 40 | L=1m,消声量≥13dB（A） |
|  |  | 630x500 | 个 | 6 | 120 | L=1m,消声量≥13dB（A） |
|  |  | 630x630 | 个 | 3 | 60 | L=1m,消声量≥13dB（A） |
| FM | 风帽 | φ400 | 个 | 4 | 80 |  |
|  |  | φ600 | 个 | 8 | 160 |  |
| DB | 铝合金单层百叶 | 400×400 | 个 | 26 | 520 | 病房排风用 |
| YFK | 圆形风口 | Φ150 | 个 | 126 | 2520 |  |